## MFG
Anlage 1, ZTV-TKNetz 20 Übergabeprotokoll Tiefbau MFG V3 Stand 02.07.2018
| PLZ, Ort |  |  |  |  | T NL N / PTI 12
T NL N / PTI 21
| Straße |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
| VPSZ / KVz-Nr. des MFG |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
| Hersteller / Serien-Nr. MFG |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
| Serien-Nr. LL-WT od. aLAT |  |  |  |  | T NL N / PTI 24
T NL O / PTI 13
T NL O / PTI 22
| Teil 1: MFG-Aufbau und Montagearbeiten |  |  |  |  | T NL O / PTI 23
| 1. | Gehäuseaufbau (MFG und EnAs) entsprechend den Vorgaben (Montageanweisung) durchgeführt? |  |  |  | T NL O / PTI 24
|  |  | MFG-Gehäuse und EnAs sind standfest (Wackeltest) und verkehrssicher |  |  | T NL O / PTI 31
MFG-Gehäuse und EnAs sind im Lot gestellt (waagerecht und senkrecht)
Sockelhöhe ist ausreichend um Blende abnehmen zu können (erhabene Marke Eingrabtiefe an der EnAs beachten). Begründung im Bemerkungsfeld eingetragen
|  |  | Arretierung der Türen korrekt, Türspaltmaße sind auf allen Seiten gleichmäßig und parallel (Schließen und Öffnen der Türen ohne Blockieren möglich) |  |  | T NL SW / PTI 14
| 2. | Abdichtung Bodenplatte (MFG und EnAs) entsprechend den Vorgaben (Montageanweisung) eingebaut? |  |  |  | T NL SW / PTI 21
|  |  | Bodenplatte ist vollflächig eingebaut und vollständig abgedichtet |  |  | T NL SW / PTI 22
|  |  | Alle belegten Kabeleinführungen (Gf ,SNR und Cu) sind abgedichtet |  |  | T NL SW / PTI 24
|  |  | Alle nicht benutzten Kabeldurchführungen in der Bodenplatte des MFG sind dicht verschlossen |  |  | T NL SW / PTI 31
| 3. | Sockel-Füller, Nagetierschutz (MFG und EnAs) zur Verringerung des Aufsteigens von Erdfeuchte eingebracht? |  |  |  | T NL SW / PTI 32
|  |  | Sockelfüller aus Blähton ist in ausreichender Menge in MFG-Sockel und EnAs eingebracht (mind. 15cm, dient auch als Nagetierschutz) |  |  | T NL SW / PTI 34
ggf. Einbau einer durchgehenden Betonschicht im Erdsockel als Nagetierschutz (nur, wenn gesondert beauftragt, nicht generell)
|  |  | Hochgeführte Rohrzüge im MFG-Sockel und in der EnAs sind mit SRA abgedichtet (keine offenen Rohrenden) |  |  | T NL W / PTI 11
| 4. | Rangiergestell ordnungsgemäß entsprechend den Vorgaben befestigt (besonderes bei Überbau)? |  |  |  | T NL W / PTI 13
|  |  | Rangiergestell ist am oberen Ende mit Montagewinkel oder Lochband fest mit MFG-Rahmen verbunden |  |  | T NL W / PTI 15
|  |  | Rangiergestell ist stabil befestigt und federt bei Druck (durch Schaltwerkzeuge) auf die EVs nicht nach |  |  | T NL W / PTI 22
ETSI-Gestell ist ordnungsgemäß montiert und im Abstand von 290 mm von der Rückwand befestigt.
| 5. | Schließsystem (MFG und ENAS) gemäß Richtlinie eingebaut und funktionsfähig? |  |  |  | T NL W / PTI 33
|  |  | Schließhebel muss sich leicht entriegeln und wieder verriegeln lassen. Ggf. notwendige Isolationsprüfung wurde durchgeführt (nur bei ElmSS). |  |  | T NL S / PTI 12
| 6. | Erdung nach Vorgabe ausgeführt? |  |  |  | T NL S / PTI 13
|  |  | Anschluss Tiefen- oder Plattenerder an Energieanschlusssäule im Regelfall (EnAs) oder MFG als Ausnahmefall ist vorhanden (Rundstahl 8mm²) |  |  | T NL S / PTI 14
zwei 50 mm Kabuflexleerrohre zwischen MFG u. EnAs sowie drei 100mm Kabuflexleerr. für Außenanbindung ins MFG vorhanden, beidseit. mit SRA verschlossen
|  |  | Alle Kabel sind gemäß der Vorgaben in ZTV-TKNetz 44 "Arbeiten an Niederspannungsanlagen" gelegt und beschriftet. |  |  | T NL S / PTI 23
|  |  | Erdverbindungsleitungen sind auf die richtige Länge gekürzt (kein Ring im Sockel und Gehäuse MFG) |  |  | T NL S / PTI 23
|  |  | Alle Erdverbindungsleiter zwischen metallischen Teilen (z.B. Türen, Seitenwände, Frontwand des Gehäuseunterteils, LL-WT, etc.) sind verbunden |  |  | T NL S / PTI 25
Alle Erdverbindungen sind fest montiert und keine Doppeltbelegung an Klemmverbindungen vorhanden.
T NL O / PTI 23
Bemerkung
Der MFG-Aufbau und alle und MFG-Montagearbeiten wurden sorgfältig gemäß ZTV-TKNetz 20 erledigt und sind abgeschlossen.
|  | Datum |  | Firma | Name
Nach Fertigmeldung MFG ist innerhalb 3AT der vollständig ausgefüllte Teil1 in elektronischer Form an den BvT zu übermitteln.
Teil 2: Wegeoberfläche
| 8. | Tiefbau gemäß ZTV TK-Netz 10 + 11 erfolgt und Wegeoberfläche ordnungsgemäß wieder hergestellt?
Erdreich um das MFG wurde sorgfälltig verdichtet (Baugrube war in erforderlicher Größe, kein Fensterausschnitt)
Zugang zum MFG und Arbeitsraum vor MFG ausreichend befestigt (z. B. bei unbefestigtem Boden mit Rasengittersteinen oder Gehwegplatten ausgelegt)
Baustelle ist sauber, Teeraushub, übriges Baumaterial, Kabelreste, etc. wurden vorschriftsmäßig entsorgt
T NL O / PTI 23
Bemerkung
Der Tiefbau ist (ggf. nach Unterbrechung) komplett abgeschlossen und die Wegeoberfläche ordnungsgemäß wieder hergestellt.
|  | Datum |  | Firma | Name
Nach Abschluß TB ist innerhalb 3AT das vollständig ausgefüllte Übergabeprotokoll in elektronischer Form an den BvT zu übermitteln.

## Erdsockel
Anlage 2, ZTV-TKNetz 20 Übergabeprotokoll Tiefbau Turnkey-MFG-Erdsockel V 7.2, Stand 02.07.2018
| PLZ, Ort |  |  |  |  | T NL N / PTI 12
T NL N / PTI 21
| Straße |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
| VPSZ / KVz-Nr. des MFG |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
| Erdsockel-Hersteller |  |  |  |  | T NL N / PTI 22
T NL N / PTI 23
T NL O / PTI 13
T NL O / PTI 22
| Teil 1: Erdsockel-Aufbau und Montagearbeiten |  |  |  |  | T NL O / PTI 23
| 1. | Erdsockel und ggf. EnAs entsprechend den Vorgaben (ZTV-TKNetz 20 u. Montageanweisungen) aufgebaut? |  |  |  | T NL O / PTI 24
|  |  | MFG-Erdsockel und ggf. EnAs sind standfest (Wackeltest) gemäß den Forderungen der ZTV-TKNetz 20 bzw. Montageanweisung |  |  | T NL O / PTI 31
|  |  | MFG-Erdsockel ist im Lot gestellt (waagerecht und senkrecht), die EnAs mit etwas Neigung zum MFG hin, max. 1-2 cm abweichend vom Lot |  |  | T NL O / PTI 32
Baufreiheit ist vorhanden, Aufbau des Gehäuseoberteils wird nicht durch nachwachsende Pflanzen behindert,ggf. Begründung im Bemerkungsfeld
|  |  | Erdsockelhöhe ist 3 cm über Erdgleiche, bei Abweichung ggf. Begründung im Bemerkungsfeld |  |  | T NL SW / PTI 11
|  |  | Eingrabtiefe der EnAs ist korrekt (entsprechend Markierung), bei Abweichung ggf. Begründung im Bemerkungsfeld |  |  | T NL SW / PTI 14
|  |  | Geforderter Wandabstand von mindestens 3 cm eingehalten (nicht lotrechte Hauswand berücksichtigt, auch für Fertighöhe des MFG) ggf. nur bei Huawei |  |  | T NL SW / PTI 22
|  |  | Leerrohre (LR) zwischen EnAs u. MFG (50mm Kabuflex) sowie alle LR (110mm Kabuflex) für Außenanbindung des MFG gemäß Projektierung vorhanden |  |  | T NL S / PTI 14
Beim Überbau wurden LR seitenrichtig (für Überbau rechts/links) eingebaut
Alle im Rahmen des Erdsockeleinbaus hochzuführenden Kabel und Rohre sind exakt, wie in der Montageanweisung gefordert, eingebaut und fixiert
Alle Rohre (belegt oder unbelegt) sind beidseitig mit passender SRA abgedichtet
|  |  | Alle Kabel und Rohre wurden in der Grube vor dem MFG ordnungsgemäß in einem Sandbett gelagert |  |  | T NL SW / PTI 24
|  |  | Alle erforderlichen Anbauteile sind gemäß Montageanweisung eingebaut |  |  | T NL SW / PTI 31
| 2. | Sockel-Füller (MFG und EnAs) zur Verringerung des Aufsteigens von Erdfeuchte eingebracht? |  |  |  | T NL SW / PTI 32
Blähton ist in ausreichender Menge in MFG-Sockel und EnAs eingebracht (bis 15cm unter Sockeloberkante)
ggf. Zement-Sandgemisch als Nagetierschutz in ordnungsgemäßer Schichtdicke gemäß ZTV-TKNetz 20 eingebaut (nur auf Anweisung des BvT)
| 3. | Rangiergestell ordnungsgemäß entsprechend der Montageanweisung befestigt bei Überbau? |  |  |  | T NL W / PTI 13
|  |  | Rangiergestell ist eingebaut, gemäß Montageanweisung befestigt, Verkleidung unterhalb des Rangiergestells eingebaut |  |  | T NL W / PTI 15
|  |  | Altes KVz-Gehäuse wieder übergestülpt und gemäß Montageanweisung befestigt |  |  | T NL W / PTI 24
| 4 | Kabelvorratslängen unter wiederverwendbarer Schutzhaube ordnungsgemäß gelagert? |  |  |  | T NL W / PTI 33
|  |  | alle erforderlichen Kabel sowie Gf-AB mini mit den vorgegebenen Vorratslängen (keine Überlängen!) eingebaut, beschriftet und ordnungsgemäß gelagert |  |  | T NL S / PTI 12
|  |  | Kabel bei Ortsspeisung ordnungsgemäß mit Phoenix-Anschlusskupplung versehen und nach Prüfung wieder spannungsfrei geschaltet. Phoenix-Anschlusskupplung mit Staubschutzkappe versehen und gem. ZTV-TKNetz 44 Anl. T in geeigneter Weise geschützt |  |  | T NL S / PTI 12
|  |  | Fernspeisekabel ordnungsgemäß beschriftet, eingeführt und gelagert (bei StO mit FSP) |  |  | T NL S / PTI 12
| 5 | Erdungsanlage gemäß ZTV-TKNetz 20 nach Vorgabe ausgeführt? |  |  |  | T NL S / PTI 13
Erdung neu hergestellt, Anschluss der Erdungsanlage an EnAs oder MFG (bei Fernspeisung) ist vorschriftmäßig hergestellt
|  |  | Potentialverbindung zwischen EnAs und MFG (zur Potentialausgleichsschiene od. Haupterdungsschiene) ist vorbereitet ZTV-TKNetz 44 (bei entsprechendem Vertrag) |  |  | T NL S / PTI 21
|  |  | Alle Kabel sind gemäß der Vorgaben in ZTV-TKNetz 44 "Arbeiten an Niederspannungsanlagen" verlegt und beschriftet. (bei entsprechendem Vertrag) |  |  | T NL S / PTI 23
T NL O / PTI 23
Bemerkung
Der Aufbau und alle Montagearbeiten wurden sorgfältig erledigt und sind abgeschlossen.
|  | Datum |  | Firma | Name
Nach Aufbau ist innerhalb 3AT der vollständig ausgefüllte Teil1 an den BvT elektronisch zu übermitteln.
Teil 2: Wegeoberfläche
| 6 | Tiefbau gemäß ZTV TK-Netz 10 + 11 erfolgt und Wegeoberfläche ordnungsgemäß wieder hergestellt?
Kabel ordnungsgemäß gelegt und Leitungszone abgesandet, Erdreich um das MFG wurde sorgfälltig verdichtet(Baugrube in ZTV-TKNetz 10-konformer Größe)
Oberfläche gemäß den Vorgaben (wieder) hergestellt und in Ordnung; vor MFG gem. ZTV-TKNetz 20 auch Oberfläche befestigt
Baustelle ist sauber, Asphaltaushub, übriges Baumaterial, Kabelreste, etc. wurden vorschriftsmäßig entsorgt
T NL O / PTI 23
Bemerkung
Teil 3: Dokumentation in MightyOffice
| 7 | Foto erstellen
Foto erstellt gemäß Anforderungen Abschnitt 7.6 (Huawei) bzw. 8.3 (Nokia), ZTV TK-Netz 20
Bemerkung
Der Tiefbau ist komplett abgeschlossen und die Wegeoberfläche ordnungsgemäß wieder hergestellt.
|  | Datum |  | Firma | Name
Nach Abschluß TB ist innerhalb 3AT das vollständig ausgefüllte Übergabeprotokoll in elektronischer Form an den BvT zu übermitteln.